后备式

TG系列简易故障排除

问题1：为何市电未中断，但UPS会绿灯闪烁，蜂鸣器每4秒鸣叫一声？

答：首先检查保险丝是否熔断？如熔断，可更换之。其次，当市电波动并超出UPS的输入规格，则UPS会自动转至电池供电（绿灯闪烁，蜂鸣器每4秒鸣叫一声）。当市电恢复正常，UPS则会自动跳回市电供电。在UPS转入后备供电后，请及时对个人电脑及其他设备做存盘或其他断电应急处理。市电恢复正常后，请及时开启UPS，使电池充电。
问题2：为何当市电一中断，UPS即中断输出，导致计算机当机？

答：当电池老化时，会造成蓄电不足或电池曾经因停电而放过电，造成回充时间不足(充电时间应10小时以上，以回充至90%容量)，以上状况皆会使UPS无法后备供电或供电时间不足。若电池老化，请与经销商或山特公司联系处理。

问题3：为何未发生停电，UPS在市电/电池状态间频繁切换（绿灯亮/闪，蜂鸣器不叫/叫）？

答：1、当市电电压波动异常，达到UPS市电切换电压，则会动作，此属UPS正常保护动作。
2、UPS输出接上了打印机等启动电流大的负载，打印机开启运行时的瞬间大电流导致UPS误动作。请将打印机等不重要的设备从UPS上改接到市电插座上。

问题4：TG UPS 绿灯亮，红灯1秒2闪，同时蜂鸣器1秒2叫，该如何处理？

答：UPS过载，请先卸掉部分负载，再使用。

问题5：TG UPS 红灯2秒1闪，同时蜂鸣器2秒1叫，该如何处理？
答：电池深度放电。请立即关闭负载及UPS，待市电恢复正常时再开机，并持续充电10H以上。

问题6：TG UPS 绿灯亮，红灯2秒3闪，同时蜂鸣器2秒3叫，该如何处理？ 

答：UPS充电电路故障，或电池损坏，需更换。请与经销商或山特公司联系处理。

问题7：TG UPS红灯亮，蜂鸣器长鸣，该如何处理？

答：1、输出严重过载或短路，应撤除所有负载重新开机。如UPS恢复正常，则说明负载有故障，请自行检查负载状况。2、UPS内部故障。请与经销商或山特公司联系处理。

Pro系列简易故障排除

问题1：为何市电未中断，但UPS会绿灯闪烁，蜂鸣器每4秒鸣叫一声？

答：首先检查断路器是否弹开？如已弹开，可用手将其按复位即可。其次，当市电波动并超出UPS的输入规格，则UPS会自动转至电池供电（绿灯闪烁，蜂鸣器每4秒鸣叫一声）。当市电恢复正常，UPS则会自动跳回市电供电。在UPS转入后备供电后，请及时对个人电脑及其他设备做存盘或其他断电应急处理。市电恢复正常后，请及时开启UPS，使电池充电。

问题2：为何当市电一中断，UPS即中断输出，导致计算机当机？

答：当电池老化时，会造成蓄电不足或电池曾经因停电而放过电，造成回充时间不足(充电时间应10小时以上，以回充至90%容量)，以上状况皆会使UPS无法后备供电或供电时间不足。若电池老化，请与经销商或山特公司联系处理。

问题3：为何未发生停电，UPS在市电/电池状态间频繁切换（绿灯亮/闪，蜂鸣器不叫/叫）？

答：1、当市电电压波动异常，达到UPS市电切换电压，则会动作，此属UPS正常保护动作。
2、UPS输出接上了打印机等启动电流大的负载，打印机开启运行时的瞬间大电流导致UPS误动作。请将打印机等不重要的设备从UPS上改接到市电插座上。

问题4：Pro UPS 绿灯亮，红灯闪，同时蜂鸣器1秒2叫，该如何处理？

答：UPS过载，请先卸掉部分负载，再使用。

问题5：Pro UPS 红灯闪，同时蜂鸣器2秒1叫，该如何处理？

答：电池深度放电。请立即关闭负载及UPS，待市电恢复正常时再开机，并持续充电10H以上。

问题6：Pro UPS 绿灯亮，红灯闪，同时蜂鸣器2秒3叫，该如何处理？

答：UPS充电电路故障，或电池损坏，需更换。请与经销商或山特公司联系处理。

问题7：Pro UPS红灯亮，蜂鸣器长鸣，该如何处理？

答：1、输出严重过载或短路，应撤除所有负载重新开机。如UPS恢复正常，则说明负载有故障，请自行检查负载状况。2、UPS内部故障。请与经销商或山特公司联系处理。

MT系列简易故障排除

问题1：为何市电未中断，但UPS会绿灯闪烁，蜂鸣器每4秒鸣叫一声？

答：首先检查断路器是否弹开？如已弹开，可用手将其按复位即可。其次，当市电波动并超出UPS的输入规格，则UPS会自动转至电池供电（绿灯闪烁，蜂鸣器每4秒鸣叫一声）。当市电恢复正常，UPS则会自动跳回市电供电。在UPS转入后备供电后，请及时对个人电脑及其他设备做存盘或其他断电应急处理。市电恢复正常后，请及时开启UPS，使电池充电。

问题2：为何当市电一中断，UPS即中断输出，导致计算机当机？

答：当电池老化时，会造成蓄电不足或电池曾经因停电而放过电，造成回充时间不足(充电时间应10小时以上，以回充至90%容量)，以上状况皆会使UPS无法后备供电或供电时间不足。若电池老化，请与经销商或山特公司联系处理。

问题3：为何未发生停电，UPS在市电/电池状态间频繁切换（绿灯亮/闪，蜂鸣器不叫/叫）？

答：1、当市电电压波动异常，达到UPS市电切换电压，则会动作，此属UPS正常保护动作。

2、UPS输出接上了打印机等启动电流大的负载，打印机开启运行时的瞬间大电流导致UPS误动作。请将打印机等不重要的设备从UPS上改接到市电插座上。
问题4：MT UPS 绿灯亮，红灯闪，同时蜂鸣器1秒2叫，该如何处理？

答：UPS过载，请先卸掉部分负载，再使用。
问题5：MT UPS 红灯闪，同时蜂鸣器2秒1叫，该如何处理？

答：电池深度放电。请立即关闭负载及UPS，待市电恢复正常时再开机，并持续充电10H以上。
问题6：MT UPS 绿灯亮，红灯闪，同时蜂鸣器2秒3叫，该如何处理？

答：UPS充电电路故障，或电池损坏，需更换。请与经销商或山特公司联系处理。

问题7：MT UPS红灯亮，蜂鸣器长鸣，该如何处理？

答：1、输出严重过载或短路，应撤除所有负载重新开机。如UPS恢复正常，则说明负载有故障，请自行检查负载状况。2、UPS内部故障。请与经销商或山特公司联系处理。

骑士系列---K500/K1000/K750S/K1050S

问题1:停电时K500/K1000UPS可以供电多久?

答:K500在半载下可持续供电约12分钟，K1000在半载下可持续供电时间约10分钟。

问题2:为何供电时间不足及电池之使用年限?

答: 1.当电池老化时，会造成蓄电不足或电池曾经因停电而放过电，造成回充时间不足
(充电时间应8小时以上，以回充至90%容量)，以上两种状况皆会使UPS供电时间不足。
若电池老化，请与经销商或山特公司联系处理。2.电池使用年限在正常情况下一般
为2~3年。

问题3:骑士系列UPS 故障或市电异常时有何警报及显示?

答:
1、警报声:长鸣表示UPS故障

2、停电时，每四秒响一声，表示UPS由电池供电且电池正常。

3、停电时，每一秒响一声，表示由电池供电且电池已达低电压。

4、开机时，每秒响一声，连续响5次，表示电池容量不足，需连续给电池充电8小时再开机。

5、工作时，每半秒响一声，表示UPS 输出过载，须立即卸载。

Micro系列简易故障排除

问题1:停电时M500/M1000UPS可以供电多久?

答:M500在满载下可持续供电5分钟，半载下可持续供电约15分钟；M1000在满载下可持续供电5分钟，半载下可持续供电时间约17分钟。

问题2:为何供电时间不足及电池之使用年限?

答: 1.当电池老化时，会造成蓄电不足或电池曾经因停电而放过电，造成回充时间不足(充电时间应8小时以上，以回充至90%容量)，以上两种状况皆会使UPS供电时间不足。若电池老化，请与经销商或山特公司联系处理。

2.电池使用年限在正常情况下一般为2~3年。

问题3: Micro系列UPS 故障或市电异常时有何警报及显示?

答:1:警报声:长鸣表示UPS故障停电时，每四秒响一声，表示UPS由电池供电且电池正常。
停电时，每一秒响一声，表示由电池供电且电池已达低电压。开机时，每秒响一声，连续
响5次，表示电池容量不足，需连续给电池充电8小时再开机。工作时，每半秒响一声，表
示UPS 输出过载，须立即卸载。

2:显示灯----绿色LED长亮，表示UPS正由市电供电。

3:显示灯----黄色LED长亮，表示UPS由电池供电且电池正常。闪烁，表示UPS由电池供电
且电池已达低电压。持续闪烁，表示UPS电池耗弱。

4:显示灯----红色LED长亮，表示UPS故障。闪烁，表示输出过载，须立即卸载。